## Sheet1
| Dispositivo | Referencia | In [A] | IΔn [mA] | Clase | ΔT a 1/2 x IΔn [ms] |  | ΔT a 1 x IΔn [ms] |  | ΔT a 5 x IΔn [ms] |  | ΔI a 1 x IΔn [ms] |  | Manual | CONFORME
[6 empty] | 0° | 180° | 0° | 180° | 0° | 180° | 0° | 180° |  | SI | NO | N/A
0 | Diferencial N°1 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 5.9 | 13.3 | 3.6 | 24 | 15 |  | X
1 | Diferencial N°2 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.9 | 15.9 | 3.8 | 13.8 | 21 | 21 |  | X
2 | Diferencial N°3 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.5 | 15.3 | 3.4 | 13.1 | 21 | 21 |  | X
3 | Diferencial N°4 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.5 | 15.5 | 3.6 | 13.3 | 21 | 21 |  | X
4 | Diferencial N°5 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 6.6 | 13.6 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
5 | Diferencial N°6 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 5.7 | 13.3 | 3.6 | 21 | 21 |  | X
6 | Diferencial N°7 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 4.7 | 14.6 | 3.4 | 13.1 | 18 | 18 |  | X
7 | Diferencial N°8 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.9 | 5.9 | 13.6 | 3.8 | 21 | 24 |  | X
8 | Diferencial N°9 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 6.1 | 13.6 | 3.8 | 24 | 24 |  | X
9 | Diferencial N°10 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 5.9 | 13.6 | 3.6 | 21 | 21 |  | X
10 | Diferencial N°11 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.1 | 15.3 | 3.4 | 13.1 | 18 | 18 |  | X
11 | Diferencial N°12 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 6.1 | 13.3 | 3.6 | 21 | 21 |  | X
12 | Diferencial N°13 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 6.1 | 15.9 | 3.8 | 13.6 | 24 | 24 |  | X
13 | Diferencial N°14 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.5 | 15.5 | 3.4 | 13.3 | 24 | 24 |  | X
14 | Diferencial N°15 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 5.9 | 13.6 | 3.6 | 21 | 21 |  | X
15 | Diferencial N°16 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.5 | 15.5 | 3.6 | 13.6 | 21 | 21 |  | X
16 | Diferencial N°17 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.9 | 6.1 | 13.6 | 3.8 | 24 | 24 |  | X
17 | Diferencial N°18 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 26.3 | 13.3 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
18 | Diferencial N°19 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 6.1 | 13.6 | 3.8 | 24 | 24 |  | X
19 | Diferencial N°20 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 7.8 | 15.7 | 28.2 | 18.2 | 24 | 24 |  | X
20 | Diferencial N°21 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.3 | 5.7 | 13.1 | 3.4 | 21 | 21 |  | X
21 | Diferencial N°22 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 6.6 | 13.6 | 3.6 | 21 | 21 |  | X
22 | Diferencial N°23 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.5 | 15.7 | 3.6 | 13.6 | 21 | 21 |  | X
23 | Diferencial N°24 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.3 | 6.1 | 13.6 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
24 | Diferencial N°25 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 6.1 | 15.3 | 3.6 | 13.3 | 24 | 24 |  | X
25 | Diferencial N°26 |  |  | 30 | AC | 2000 | 1775 | 5.7 | ---- msec | 3.6 | 13.3 | 21 | 21 |  | X
26 | Diferencial N°27 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.7 | 15.5 | 3.6 | 13.3 | 21 | 21 |  | X
27 | Diferencial N°28 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.7 | 15.9 | 3.6 | 13.6 | 24 | 24 |  | X
28 | Diferencial N°29 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.9 | 15.7 | 3.6 | 13.6 | 24 | 24 |  | X
29 | Diferencial N°30 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 7 | 13.1 | 3.6 | 24 | 27 |  | X
30 | Diferencial N°31 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 6.4 | 13.3 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
31 | Diferencial N°32 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 6.1 | 13.6 | 3.8 | 21 | 21 |  | X
32 | Diferencial N°33 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 6.6 | 13.3 | 3.8 | 24 | 24 |  | X
33 | Diferencial N°34 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.9 | 7.4 | 13.6 | 4 | 24 | 24 |  | X
34 | Diferencial N°35 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.7 | 15.3 | 3.6 | 13.3 | 21 | 21 |  | X
35 | Diferencial N°36 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.9 | 6.6 | 13.6 | 3.8 | 24 | 24 |  | X
36 | Diferencial N°37 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.3 | 15 | 3.2 | 12.9 | 24 | 21 |  | X
37 | Diferencial N°38 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.7 | 15.7 | 3.6 | 13.3 | 24 | 24 |  | X
38 | Diferencial N°39 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 7 | 13.1 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
39 | Diferencial N°40 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.9 | 15.7 | ---- msec | 13.6 | 24 | 24 |  | X
40 | Diferencial N°41 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 6.6 | 13.3 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
41 | Diferencial N°42 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 26.1 | 13.6 | 3.8 | 24 | 27 |  | X
42 | Diferencial N°43 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.3 | 5.3 | 13.3 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
43 | Diferencial N°44 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 7 | 13.3 | 3.8 | 27 | 27 |  | X
44 | Diferencial N°45 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 6.4 | 15.5 | 3.8 | 13.3 | 24 | 24 |  | X
45 | Diferencial N°46 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.3 | 6.1 | 13.1 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
46 | Diferencial N°47 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.5 | 6.8 | 13.3 | 3.6 | 24 | 24 |  | X
47 | Diferencial N°48 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.9 | 7.2 | 13.6 | 3.8 | 24 | 24 |  | X
48 | Diferencial N°49 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 15.7 | 6.8 | 13.1 | 3.6 | 27 | 27 |  | X
49 | Diferencial N°50 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 6.4 | 16.3 | 3.6 | 13.3 | 24 | 24 |  | X
50 | Diferencial N°51 |  |  | 30 | AC | 2000 | 2000 | 5.9 | 15.3 | 3.4 | 13.1 | 24 | 24 |  | X